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[bookmark: _Toc453075827]Введение
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бедык, является обеспечение доступности для абонентов водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий на срок не менее 15 лет.
Краткая характеристика сельского поселения
Муниципальное образование сельское поселение Бедык находится в северо-восточной части Эльбрусского района КБР в горной зоне по обоим берегам реки Баксан на высотах от 816 метров над уровнем моря (устье ручья Брукол на реке Баксан) до 2450 метров (урочище Бакылыкол и на перевале Лха).
Село Бедык – центр поселения - находится в 18 км от районного центра – г. Тырныауза, в 63 км от республиканского центра – г. Нальчика.
Численность населения на 01.01.2025 г. 516 человек. По данным администрации в населенном пункте – селе Бедык числится 130 домохозяйств.
Рельеф
Территория сельского поселения расположена на склонах Скалистого хребта. Главные вершины хребта в Кабардино-Балкарской Республике это Западный Кинжал, Лха, Каракая, Соухаузкая и другие, которые повышаются по мере продвижения на восток.
Скалистый хребет, на территории которого находится сельское поселение Бедык, состоит из разнообразных палеозойских отложений (известняки и пр.). 
Село Бедык расположено на высокой надпойменной террасе реки Баксан. Терраса возвышается над каймой в среднем на 40 метров. Терраса, на которой располагается село аккумулятивная, аллювиально-делювиального происхождения. 
Климат
Климат сельского поселения умеренно-континентальный, с повышенной солнечной радиацией. 
Преобладают горно-долинные ветры. Преобладающими ветрами являются ветры юго-западного и северо-восточного направления. 
Среднегодовая температура воздуха в сельском поселении Бедык положительная и равна 10,3°С. Самые холодные месяцы – январь, февраль, среднемесячная температура которых – -3,0°С. Наиболее теплые месяцы – июль, август со среднемесячной температурой 21,0°С. 
Строительно-климатическое районирование
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°.
Согласно СНиП 23-01-99 (табл. 1.1.2), горную часть Кабардино-Балкарской Республики, в том числе территорию сельского поселения Бедык, можно отнести к III климатическому району, к подрайону IIIВ.


Паспорт Схемы
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Местная администрация Эльбрусского муниципального района. 
Местонахождение объекта
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение Бедык. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития и систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №
261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Схема территориального планирования Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
· Генеральный план сельского поселения Бедык;
· Программа комплексного системного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений Эльбрусского района;
· Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской республике»
Цели схемы
Целями схемы являются:
· развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда сельского поселения Бедык в период до 2030 г.
· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг сельского поселения Бедык;
· улучшение работы системы водоснабжения сельского поселения Бедык;
· повышение качества питьевой воды сельского поселения Бедык;
· обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду сельского поселения Бедык.
Способы достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· мониторинг существующих каптажных родников;
· мониторинг магистрального водопровода «Урочище Кочкар-Таш – село Бедык»;
· мониторинг сборной камеры;
· мониторинг резервуара для сбора воды;
· строительство новых водозаборных узлов;
· строительство сетей водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения Бедык в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Сроки и этапы реализации схемы
Первый этап 2026-2027 г.:
· установка приборов учета воды;
· мониторинг магистрального водопровода «Урочище Кочкар-Таш – село Бедык»;
· мониторинг сборной камеры;
· мониторинг резервуаров для сбора воды;
· мониторинг существующих каптажных родников
· реконструкция существующих сетей водоснабжения
Второй этап 2027-2030 г.:
· Реконструкция водопроводных сетей с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики общей протяженностью 3579 метров, сметной стоимостью 7287,23 тыс. рублей;
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой;
· реконструкция существующих каптажных родников;
· строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями;
· строительство канализационных сетей.
[bookmark: bookmark0]Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
· Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
· Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
· Увеличение мощности систем водоснабжения (при необходимости).
· Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
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Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны).
В селе Бедык имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения водоснабжением составляет 100 %.
Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», централизованная система водоснабжения поселения по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории:
· объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; 
· от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; 
· менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Водопроводы третьей категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Структура водоснабжения выглядит следующим образом:
· водозаборные сооружения (каптажный родник);
· сборная камера;
· магистральный водовод;
· накопительная емкость;
· подводящий водопровод;
· распределительные сети (уличные, внутридворовые).
Сети водоснабжения на 01.07.2026 г. находятся в собственности местной администрации Эльбрусского муниципального района. Устранением аварий водопроводной сети занимается водоснабжающая организация МУП «Эльбрусский районный водоканал» администрация сельского поселения.
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенного пункта сельского поселения Бедык является родники Дарман-Суу в урочище Кочкар-Таш. Родники находится в 10 км западнее села. Грунтовые воды делювиально-коллювиальных отложений распространены на склонах и у подножья гор. Воды поровые, залегают на глубине от 1-2 на склонах до 20 м у их подножья. Водообильность меняется в широких пределах и часто зависит от водообильности подстилающих пород, удалённости от ледников, обилия атмосферных осадков. Дебиты родников от 1-5 - до 40-150 литров в секунду (л/с) в зонах тектонических разломов, что здесь нередко приводит к развитию оползней. Минерализация вод – от 0,05-0,2, - до 0,5 грамма на литр (г/л). Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с температурой 3-13 градусов.
Каптажные устройства (водосборные камеры или неглубокие опускные колодцы) применяются для захвата подземных вод из родников.
Каптаж родников был выполнен в 2010 году. Каптажные камеры защищены от поверхностных загрязнений, промерзания и затопления поверхностными водами.
Вода из каптируемых источников самотеком поступает в сборную камеру общим объемом 108 м3 из металла. Сборная камера оборудована подводящими, отводящими, переливными, вентиляционными трубопроводами, трубопроводом для опорожнения, герметичным люком-лазом. Протяженность водовода от сборной камеры до площадки резервуаров составляет 10 км. Из-за трудных условий горной местности водовод на всем протяжении прокладывается вдоль обочины существующей грунтовой дороги. 
От резервуаров до врезки в действующий водопровод села Бедык проложен водопровод длиной 528 метров.
На территории сельского поселения Бедык соблюдаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.
На территории сельского поселения Бедык действуют 2 водоохранные зоны. Первая зона общей площадью 15 соток находится на водозаборе каптажных родников, вторая площадью 10 соток расположена вокруг резервуаров для сбора воды.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.
Водоподготовка воды не производится.
Контроль качества питьевых вод осуществляется лабораторией ГКУ КБР «Водоканал – анализ» 1 раз в год по 32 показателям и по 7 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:
· безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства;
· соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;
· соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. 
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 440 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: 
· население, 
· бюджетные организации (администрация, школа, детский сад, ФАП и т.п.), 
· коммерческие организации.
Приборы учета воды отсутствуют как на водозаборах, так и у потребителей воды.
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
В сельском поселении Бедык в связи с особенностями рельефа местности вода в систему водоснабжения поступает самотеком. Необходимости в устройстве насосных станций нет. Затрат электроэнергии при подаче воды в сеть водоснабжения нет.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.
В настоящее время 60% водопроводных распределительных сетей (уличных, внутридворовых) находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе.
Постоянные потери воды из-за труб, находящихся в плохом состоянии, вызывают частые аварии водопроводных сетей. Следствием является нехватка воды потребителям, проживающим в верхней части села.
[bookmark: _Toc360699130][bookmark: _Toc360699516][bookmark: _Toc360699902][bookmark: _Toc375743390][bookmark: _Toc400356124]Запасы воды в настоящее время не обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.
[bookmark: _Toc360699134][bookmark: _Toc360699520][bookmark: _Toc360699906][bookmark: _Toc375743392][bookmark: _Toc400356126]Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Потери в сетях составляют 20%. В таблице 1.1 указана протяженность водопроводных сетей с. Бедык.
Таблица 1.1.
Характеристика водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование участков (по улицам)
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб
	Год строи-тельства
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул. Солнечная
	72
	640,0
	стальная
	-
	87

	2
	ул. Школьная
	110
	859,0
	стальная
	-
	80

	3
	ул. А.Ю.Байсултанова
	110
	490,0
	стальная
	-
	85

	4
	ул. Баксанская
	100
	400,0
	стальная
	-
	85

	5
	ул. Партизанская
	100
	240,0
	стальная
	-
	85

	6
	ул. Заводская
	150
	350,0
	стальная
	-
	85

	7
	ул. Акаева
	150
	500,0
	стальная
	-
	85

	8
	Ул. Мира
	100
	100,0
	стальная
	-
	85

	9
	Подводящий водопровод накопительный резервуар-водопроводная сеть с. Бедык
	110
	528,0
	пластик
	2010
	10

	10
	Магистральный водопровод Дарман-Суу-накопительный резервуар
	90,110
	10000,0
	стальная
	2010
	10

	11
	Водопровод от ул. Школьная до ул. Солнечная
	100
	2500
	стальная
	-
	85

	
	Итого:
	
	16607,0
	
	
	


Характеристика сетей водоснабжения:
1. по диаметрам:
· 72 мм – 0,74 км;
· 100 мм –3,24 км;
· 110 мм – 11,877 км;
· 150 мм – 0,85 км.
2. по материалам труб:
· пластик – 0,528 км;
· стальная–16,079 км.
Постановлением № 90 от 16.05.2017 г. в муниципальную собственность сельского поселения Бедык были переданы водопроводные распределительные сети с кадастровым номером 07:11:000000:6523, балансовой стоимостью 10 985 030 рублей 00 копеек.
Для обслуживания сетей водоснабжения местной администрацией Эльбрусского муниципального района в феврале 2025 г. образовано МУП «Эльбрусский районный водоканал». Сети водоснабжения переданы в собственность Эльбрусского муниципального района и по договору хозяйственного ведения МУП «Эльбрусский районный водоканал».
Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения
На территории сельского поселения нет территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения.
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении села Бедык
· Большой процент физического износа системы водоснабжения;
· Большие потери воды при транспортировке;
· Отсутствие на водоводах устройств сигнализации аварий;
· Отсутствие на линиях водопроводных сетей в контролируемых точках приборов для измерения давления и расхода воды;
· Отсутствие предприятия, обслуживающего систему водоснабжения.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Сельское поселение Бедык не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Сведений о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды нет.
[bookmark: _Toc453075830][bookmark: _Toc360699220][bookmark: _Toc360699606][bookmark: _Toc400356202]1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
[bookmark: _Toc360699246][bookmark: _Toc360699632][bookmark: _Toc360700018][bookmark: _Toc375743505][bookmark: _Toc400356239]Из-за отсутствия приборов учета в системе водоснабжения невозможно представить данные по общему водному балансу подачи и реализации воды.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Бедык сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии с Приказом №10 от 20 июня 2014 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» Государственного Комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам.
Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято в зависимости от благоустройства зданий. Степень благоустройства жилой застройки принята для жилых домов, оборудованных централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателями всех типов, с ванной и унитазом на одного человека. 
Норматив по холодному водоснабжению составляет 5,82 куб. м. на человека в месяц или 194 литра в сутки.
Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;
В связи с полным отсутствием приборов учета в водопроводной сети необходимо в первую очередь 2027-2028г.г. произвести установку приборов учета для полной информации по отпуску воды в систему водоснабжения и потребления ее абонентами.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
В связи с отсутствием приборов учета воды невозможно произвести анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения.
[bookmark: _Toc453075831]1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. 
На II очередь суточный расход составит 194 * 546/1000= 105,93 м3/сут.
С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.
Количество воды на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.1, т. 1, прим. 4).
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек.
Потребный расход составит:
Расход = 10 * 3 * 3600/1000 = 108 м³
При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенного пункта сельского поселения.
При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. 
Потребный расход хозяйственно-питьевой воды в 2026 г. (I очередь) составит 0,211 тыс. м³ в сутки, а в 2030 г. (Расчетный срок) – 0,214 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. 
Данные по потребности в воды на период до 2030 года жителями муниципального образования приведены ниже в таблице 1.2.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
По данным администрации сельского поселения Бедык фактические потери воды при транспортировке потребителям составляют 20%.
[bookmark: _Toc360699221][bookmark: _Toc360699607][bookmark: _Toc360699993][bookmark: _Toc375664751][bookmark: _Toc375664336][bookmark: _Toc375743472][bookmark: _Toc400356206]
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Таблица 1.2.
Потребность в воде в сельском поселении Бедык
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водопотребление максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2026-2028 год 
1 очередь
	2029-2030 год 
2 очередь
	2026-2028 год 
1 очередь
	2029-2030 год 
2 очередь
	2026-2028 год 
1 очередь
	2029-2030 год 
2 очередь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,086
	0,11
	
	
	0,086
	0,11

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,0086
	0,01
	0,0086
	0,01

	3
	Пожаротушение2
	
	
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	4
	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	0,0086
	0,01
	0,0086
	0,01

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,211
	0,240


1Прогноз численности населения в 2030 г. – 546 человек.
2Принимается 1 пожар в населенном пункте по 10 л/с.



[bookmark: _Toc360699424][bookmark: _Toc453075832]После проведения реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется снижение уровня потерь воды до 6%.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).
Таблица 1.3
Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Дебит скважины, м3/ч
	Водопотребление, тыс.м3/сут

	
	
	
	Наст.
время
	1-ая очередь
	Расчетный срок

	1
	с. Бедык
	
	0,204
	0,211
	0,214



1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения сельского поселения Бедык на 2 этап 2025-2030г.г.:
Реконструкция водопроводных сетей с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики общей протяженностью 3579 метров, сметной стоимостью 7287,23 тыс. рублей по следующим линиям:
1. ул. Солнечная, протяженность 640 м.
2. ул. Школьная  протяженность 859 м.
3. ул. А.Ю.Байсултанова протяженность 490 м.
4. ул. Баксанская, протяженность 400 м.
5. ул. Партизанская, протяженность 240 м.
6. ул. Заводская, протяженность 350 м.
7. ул. Акаева, протяженность 500 м.
8. ул. Мира, протяженность 100 м.
Так же необходимо проведение следующих мероприятий:
1. Оснащение потребителей современными приборами учета.
2. Установка приборов учета воды на водозаборе.
3. Реконструкция каптажа;
4. Ремонт магистрального водопровода «Дарман-Суу - накопительный резервуар»;
5. Реконструкция накопительного резервуара;
6. Ремонт подводящего водопровода «Накопительный резервуар-водопроводная сеть с. Бедык»;
7. Устройство нового каптажного родника в зоне перспективного жилищного строительства;
8. Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 2,1 км.
9. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;
10. Сокращение потерь воды в водопроводных сетях.

[bookmark: _Toc453075833]1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)
· Устройство нового каптажного родника в зоне перспективного жилого строительства;
· Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 2,1 км.
Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc375664963][bookmark: _Toc360699426][bookmark: _Toc453075834][bookmark: _Toc360699427][bookmark: _Toc360699813][bookmark: _Toc360700199]1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200][bookmark: _Toc375743661][bookmark: _Toc400356395]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды резервуаров и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
[bookmark: _Toc360699429][bookmark: _Toc360699815][bookmark: _Toc360700201][bookmark: _Toc375743662][bookmark: _Toc400356396]Существующая водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202][bookmark: _Toc375743663][bookmark: _Toc400356397]При эксплуатации водопроводной сети вода на производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc375743664][bookmark: _Toc400356398][bookmark: _Toc360699431][bookmark: _Toc360699817][bookmark: _Toc360700203]Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне перспективного жилищного строительства отсутствуют.
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc375743665][bookmark: _Toc400356399]При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205][bookmark: _Toc375743666][bookmark: _Toc400356400]При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
При строительстве новых объектов систем водоснабжения (строительство каптажа, замена ветхих сетей и др.) источниками вредного воздействия на окружающую среду являются:
· выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;
· возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов);
· захламление площадки строительства отходами строительно- монтажных работ, строительным мусором.
Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства), характер и прекращается после завершения работ.
При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводиться на заправочных станциях, а не на строительной площадке. Техника должна находиться в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов.
После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор.
При дезинфекции трубопроводов, емкостей все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей нейтрализацией.
Для контроля над качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора. 
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
В сельском поселении Бедык водоподготовка отсутствует.
[bookmark: _Toc375664972][bookmark: _Toc360699435][bookmark: _Toc453075835]1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Стоимость проектно-сметных работ по водоснабжению сельского поселения Бедык рассчитана в базисных ценах на 1кв. 2025г.
Более детально стоимость проектно-сметных работ по развитию системы водоснабжения сельского поселения Бедык на 1 и 2 этапы будет уточняться параметрами строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Таблица 1.5
	Наименование мероприятий
	Финансирование (тыс.руб)
	Всего

	
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2030
	

	1
	2
	3
	4
	5

	«Реконструкция водопроводных сетей с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики протяженностью 3579 м.
	-
	7 287,23
	
	7 287,23

	Установка приборов учета воды на водозаборе
	
	
	150,0
	150,0

	Устройство нового каптажного родника в зоне перспективного жилищного строительства 
	
	
	1000,0
	

	Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилого строительства протяженностью 2,1 км.
	
	
	4830,0
	

	Реконструкция действующего каптажа
	
	
	100,0
	100,0

	Ремонт магистрального водопровода «Дарман-Суу - накопительный резервуар»
	
	
	500,0
	500,0

	Реконструкция накопительного резервуара
	
	
	100,0
	100,0

	Ремонт подводящего водопровода «Накопительный резервуар-водопроводная сеть с. Бедык»
	
	
	100,0
	100,0

	ИТОГО:
	-
	7 287,23
	6780,0
	14067,23


[bookmark: _Toc375664974][bookmark: _Toc453075836]1.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Более 50% централизованных систем сельского поселения Бедык нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Необходима замена труб действующей системы водоснабжения на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. 
Так же необходимо передача системы водоснабжения обслуживающей организации и установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организации, осуществляющей водоснабжение.
Основное направление развития централизованной системы водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.
К целевым показателям деятельности организации осуществляющей водоснабжение относятся:
· регулярный контроль качества воды подаваемой потребителям;
· обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;
· улучшение качества обслуживания абонентов;
· сокращение потерь воды при транспортировке в сетях;
· учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета;
· рациональное использование воды.
[bookmark: _Toc375664975][bookmark: _Toc453075837]1.9. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения
На территории муниципального образования «Сельское поселение Бедык» бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Таблица 1.10
	Блок показателей
	Объект нормирования
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Текущий
показатель
	Расчетный
период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечение
нормативных требований качества
	Качество воды в источнике
	Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод
	%
	100
	100

	
	Качество питьевой воды в водопроводной
сети по нормируемым показателям
	Соответствие результатов
анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям
	Доля проб, соответствующих требованиям, %
	100
	100

	Обеспечение надежности оказания услуг
	Эксплуатационные запасы воды в источниках
	Число водозаборов, обеспеченных утвержденными
запасами подземных вод
	Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами, %
	нет данных
	нет данных

	
	Отключение потребителей, не ведущее к • перерасчету счетов
	Допустимая длительность
разового отключения потребителей при авариях
	Часы
	8
	4

	
	Обеспечение доступности услуг
	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток
	Часов в суток не менее
	16
	24

	
	Аварийность на сетях водопровода
	Число аварий, приводящих к
разовым отключениям
	Число аварий в месяц
	4
	1

	
	
	Доля нуждающихся в 
замене наружных трубопроводов
	% от общей длины
	50
	10

	
	
	Сокращение потерь воды при транспортировке в сетях
	% от общего количества
	20
	6

	Эффективность производства и управления
	Учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета
	Установка приборов учета
	% от общего количества
	0
	100




[bookmark: _Toc375664976][bookmark: _Toc453075838]2. Схема водоотведения.
[bookmark: _Toc375664977][bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc453075839]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
[bookmark: _Toc375665023][bookmark: _Toc360699482][bookmark: _Toc360699483][bookmark: _Toc360699869][bookmark: _Toc360700255]В сельском поселении Бедык отсутствует система водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 
Существующие внутри дворовые сети, служащие для отвода сточных вод, выгребные ямы, находятся в удовлетворительном состоянии.
Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. Необходимо осуществить строительство канализационных сетей в поселении.
Отсутствие централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод влечет за собой ряд серьёзных проблем, главная из которых - угроза экологической безопасности территории.
[bookmark: _Toc453075840]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc375665026][bookmark: _Toc360700257][bookmark: _Toc360699871][bookmark: _Toc360699485][bookmark: _Toc375743685][bookmark: _Toc400356419]Данных о фактическом количестве стоков нет.
[bookmark: _Toc453075841][bookmark: _Toc375665034][bookmark: _Toc360699491]2.3.Структура централизованной системы водоотведения
В настоящей Схеме предлагается организация централизованной системы водоотведения, которая предполагает строительство: 
· самотечных коллекторов,
· напорных трубопроводов, 
· канализационных очистных сооружений.
Все сточные воды будут отводиться на канализационные очистные сооружения с последующим выпуском в р. Баксан.
[bookmark: _Toc453075842]2.4. Прогноз объема сточных вод.
Согласно №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлению Правительства № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект схемы водоотведения должен разрабатываться в соответствии с документами территориального планирования поселения. 
Проектом Генерального плана предусматривается развитие системы водоотведения и 100% обеспечение населения сельского поселения данной услугой.
Численность населения на 01.01.2025 году составляет 516 человек, 2030 году 536 человек.
Расход воды населением, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, составит в 2025 году 0,086 тыс. м3 в сутки (516 человек по 194 литра), в 2030 году (население 536 человек) – 0,088 тыс. м3 в сутки. 
В связи с отсутствием данных о перспективном развитии производства в сельском поселении Бедык допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода населения.
Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, в 2025 году при населении 516 человек 0,1161 тыс. м3 литров в сутки, в 2030 году при населении 536 человек – 0,1190 тыс. м3 литров в сутки. В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. В таблице 2.1 приводится расход стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной системой водоотведения села Бедык.
[bookmark: _Toc453075843]2.5. Расчет требуемой мощности очистных сооружений
Согласно прогнозным расчетам Генерального плана сельского поселения Бедык максимальный среднесуточный расход сточных вод к 2030 году составит 119,0 м3/сут, тогда ориентировочную мощность очистных сооружений необходимо определить, как 130 м3/сут.
Таблица 2.1
Расчетные стоки в сельском поселении Бедык
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоотведение максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2026 год 
(I очередь)
	2030 год 
(Расчетный срок)
	2026 год
(I очередь)
	2030 год 
(Расчетный срок)
	2026 год 
(I очередь)
	2030 год 
(Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,086
	0,088
	
	
	0,086
	0,088

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,0086
	0,0088
	0,0086
	0,0088

	3
	Перспективное развитие производства, 25%
	
	
	0,0215
	0,0220
	0,0215
	0,0220

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,1161
	0,119


1В 2026 г. в селе Бедык проживает 516 человек, в 2030 г. – 536 человек

[bookmark: _Toc375665039][bookmark: _Toc360699495][bookmark: _Toc453075844]2.6.Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375665041][bookmark: _Toc375743697][bookmark: _Toc400356431]Основные решения по обеспечению всех объектов села Бедык системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
Основным направлением развития системы водоотведения поселения является создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.
Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:
· осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;
· оснащение потребителей современными приборами учета;
· установка энергосберегающего оборудования в водоотведении.
· снижение утечек воды при работе системы водоотведения.
Для развития системы водоотведения в сельском поселении Бедык необходимо выполнить следующие мероприятия:
· строительство самотечных коллекторов общей протяженностью 8,4 км;
· строительство канализационных очистных сооружений с проектной производительностью 130 м3/сут.
Строительство очистных сооружений планируется в районе моста через реку Баксан с учетом рельефа местности, как наиболее благоприятного месторасположения.
В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в селе Бедык, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения жителей населенного пункта, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
Отсутствие централизованной системы водоснабжения представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в сельском поселении.
[bookmark: _Toc375665046][bookmark: _Toc375743702][bookmark: _Toc400356436][bookmark: _Toc360699496][bookmark: _Toc360699882][bookmark: _Toc360700268]Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков подобных ЛОС может достигать 95%.
Строительство очистных сооружений биологической очистки в блочно-модульном исполнении позволит избежать загрязнения окружающей среды стоками.
[bookmark: _Toc375665047][bookmark: _Toc375743703][bookmark: _Toc400356437]Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.
Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора производительностью 130 м3/сут, предусматривающих прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки и социальных объектов намечаются в сельском поселении Бедык на 2 этапе программы 2027-2030 гг.
[bookmark: _Toc375665050][bookmark: _Toc360699498][bookmark: _Toc453075845]2.7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль над качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
[bookmark: _Toc375665051][bookmark: _Toc360699499][bookmark: _Toc453075846]2.8 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375665053]В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменение цен и их разнообразие не
позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в
полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость работ по строительству системы водоотведения сельского поселения Бедык указана в ценах 2021 г. и составляет 15180,0 тыс. руб.
При дальнейшей разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в период с 2026 по 2030 год стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.
[bookmark: _Toc453075847]2.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «Сельское поселение Бедык» отсутствуют.

[bookmark: _Toc453075848]3. Горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc453075849]3.1.Технико-экономическое состояние системы горячего водоснабжения
В сельском поселении Бедык нет централизованной системы горячего водоснабжения. Социальные объекты для нагрева горячей воды используют электрические водонагреватели, население – газовые колонки.
[bookmark: _Toc453075850]3.2. Предложения по строительству и реконструкции системы горячего водоснабжения
В дальнейшем, в сельском поселении Бедык не планируется развитие централизованной системы горячего водоснабжения.

Приложение 1. Схема системы водоснабжения сельского поселения Бедык.
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Приложение 2. Схема развития системы водоотведения сельского поселения Бедык.
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