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[bookmark: _Toc483390305]Введение
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Былым, является обеспечение доступности для абонентов водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий на срок не менее 15 лет.
Краткая характеристика сельского поселения
Муниципальное образование сельское поселение Былым находится в северо-восточной части Эльбрусского района КБР в горной зоне по правому берегу реки Баксан. В состав сельского поселения Былым входит один населенный пункт – село Былым.
Сельское поселение занимает компактную территорию на высоте более 1000 метров вдоль реки Баксан, протекающей в Баксанском ущелье КБР.
Село Былым – центр поселения - находится в 12 км от районного центра – г. Тырныауза, в 80 км от республиканского центра – г. Нальчика.
Численность населения 2049 человек. По данным администрации в населенном пункте – селе Былым числится 476 домохозяйств.
Рельеф
Территория сельского поселения расположена на склонах Скалистого хребта. Главные вершины хребта в Кабардино-Балкарской Республике это Западный Кинжал, Лха, Каракая, Соухаузкая и другие, которые повышаются по мере продвижения на восток.
Скалистый хребет, на территории которого находится сельское поселение Былым, состоит из разнообразных палеозойских отложений (известняки и пр.). 
Село Былым расположено на высокой надпойменной террасе реки Баксан. Терраса возвышается над каймой в среднем на 50 метров. Терраса, на которой располагается село аккумулятивная, аллювиально-делювиального происхождения. 
Климат
Климат сельского поселения умеренно-континентальный, с повышенной солнечной радиацией. 
Преобладают горно-долинные ветры. Преобладающими ветрами являются ветры юго-западного и северо-восточного направления. 
Среднегодовая температура воздуха в сельском поселении Былым положительная и равна 10,0°С. Самые холодные месяцы – январь, февраль, среднемесячная температура которых – -3,5°С. Наиболее теплые месяцы – июль, август со среднемесячной температурой 22,5°С. 
Строительно-климатическое районирование
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°.
Согласно СНиП 23-01-99 (табл. 1.1.2), горную часть Кабардино-Балкарской Республики, в том числе территорию сельского поселения Былым, можно отнести к III климатическому району, к подрайону IIIВ.


Паспорт Схемы
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Местная администрация Эльбрусского муниципального района. 
Местонахождение объекта
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, сельское поселение Былым. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития и систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №
261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Схема территориального планирования Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
· Генеральный план сельского поселения Былым;
· Программа комплексного системного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений Эльбрусского района;
· Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской республике».
Цели схемы
Целями схемы являются:
· развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда сельского поселения Былым в период до 2035 г.
· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг сельского поселения Былым;
· улучшение работы системы водоснабжения сельского поселения Былым;
· повышение качества питьевой воды сельского поселения Былым;
· обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду сельского поселения Былым.
Способы достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· мониторинг существующих артезианских скважин;
· мониторинг магистрального водопровода;
· мониторинг резервуаров для сбора воды;
· строительство сетей водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения Былым в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду;
· реконструкция имеющихся сетей водоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
Первый этап 2026-2027 г.:
· установка приборов учета воды;
· поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей; 
· мониторинг магистрального водопровода;
· мониторинг резервуаров для сбора воды;
· строительство новых сетей водоснабжения в районах перспективной жилой застройки;
· мониторинг существующих артезианских скважин.
· реконструкция имеющихся сетей водоснабжения.

Второй этап 2028-2035 г.:
· реконструкция существующих артезианских скважин;
· реконструкция накопительных резервуаров;
· строительство новых сетей водоснабжения в районах перспективной жилой застройки;
· строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями;
· строительство канализационных сетей.
[bookmark: bookmark0]Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
· Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
· Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
· Увеличение мощности систем водоснабжения (при необходимости).
· Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
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[bookmark: _Toc360699115][bookmark: _Toc483390307]1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны).
В селе Былым централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечено 100% населения.
Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», централизованная система водоснабжения поселения по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории:
· объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; 
· от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; 
· менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Водопроводы третьей категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
В сельском поселении Былым обслуживающая организация отсутствует.
Структура водоснабжения выглядит следующим образом:
· артезианские скважины;
· магистральный водовод;
· накопительная емкость;
· подводящий водопровод;
· распределительные сети (уличные, внутридворовые).
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенного пункта сельского поселения Былым является 2 артезианские скважины. Одна скважина находится на юго-западной окраине села, вторая на территории села в юго-западной части села. 
Грунтовые воды делювиально-коллювиальных отложений распространены на склонах и у подножья гор. Водообильность меняется в широких пределах и часто зависит от водообильности подстилающих пород, удалённости от ледников, обилия атмосферных осадков. Минерализация вод – от 0,05-0,2, - до 0,5 грамма на литр (г/л). Воды гидрокарбонатные магниево-кальциево-натриевые с температурой 3-13 градусов. Режим неустойчивый.
Подземные воды приурочены как к коренным, так и к четвертичным отложениям. Воды безнапорные, глубина залегания грунтовых вод колеблется от 80-150 м. Водообильность невысокая, удельный дебит достигает 0,5 г/л. Для подъема воды используются электрические насосы. 
Данные по существующим водозаборам показаны в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Исходные данные по существующим водозаборам
	№ п/п
	Показатели
	Наименование, состав узла
и его местоположение

	
	
	№ 54464
	№ 64781

	1
	2
	3
	4

	1
	Год строительства
	1982
	2023

	2
	Конструкция, скважина
	скважина
	скважина

	3
	Оборудование
	Насос
	Насос

	3.1
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-60
	ЭЦВ 6-10-80

	3.2
	Производительность, м3/ч
	3,2
	47,9

	3.3
	Кол-во, шт.
	1
	1

	3.4
	Мощность, кВт
	4,0
	11,0

	4
	Глубина скважины, м
	80,0
	80,0

	5
	Среднее время работы в сутки, часов
	24
	24

	6
	Ведомственная принадлежность
	Муниципальная
	Муниципальная

	7
	Наличие зоны сан. охраны
	есть
	есть


Вода из скважин закачивается с помощью глубинных насосов в сборные камеры, расположенные рядом с каждой из скважин. Объем каждого из железобетонных резервуаров составляет 100 м3. 
Из-за трудных условий горной местности водовод на всем протяжении прокладывается вдоль обочины существующей грунтовой дороги. 
На территории сельского поселения Былым соблюдаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.
[bookmark: _Toc375664641][bookmark: _Toc375664226][bookmark: _Toc375743375]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения». Это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
На территории села Былым действует одна технологическая зона централизованной системы холодного водоснабжения.
Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения являются подземные воды из артезианских скважин, для подъема которых применяются электрические насосы.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.
Водоподготовка воды не производится. Существующая бактерицидная установка не действует из-за 100 % износа.
Контроль качества питьевых вод осуществляется лабораторией ГКУ КБР «Водоканал – анализ» 1 раз в год по 32 показателям и по 7 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости.
Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:
· безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства;
· соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;
· соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (Рисунок 1 и2).
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 2049 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: 
· население, 
· бюджетные организации (администрация, школа, детский сад, амбулатория и т.п.), 
· коммерческие организации.
Приборы учета воды на водозаборах отсутствуют. Из потребителей только средней общеобразовательной школе и детскому саду установлены счетчики воды. У население сельского поселения и других потребителей приборы учета воды отсутствуют.


Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Для подъема воды из артезианских скважин в сельском поселении Былым используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.3. 
Таблица 1.3
Характеристика насосного оборудования
	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	
	марка насоса
	произво
дительность, м3/час
	напор, м
	мощность, кВт
	время работы/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	№ 54464
	ЭЦВ
8-40-60
	3,2
	
	4,0
	8640

	2
	№ 64781
	ЭЦВ
6-10-80
	47,9
	
	47,9
	8640



Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
[bookmark: _Toc360699130][bookmark: _Toc360699516][bookmark: _Toc360699902][bookmark: _Toc375743390][bookmark: _Toc400356124]Запасы воды в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.
[bookmark: _Toc360699134][bookmark: _Toc360699520][bookmark: _Toc360699906][bookmark: _Toc375743392][bookmark: _Toc400356126]Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Потери в сетях составляют 25%. В таблице 1.4 указана протяженность водопроводных сетей с. Былым.
[bookmark: _GoBack]


Таблица 1.4.
Характеристика водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование участков (по улицам)
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб
	Год строи-тельства
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул. им. И.Х.Ахматова
	50
	1100
	чугун
	1966
	90

	
	
	100
	1200
	ПВХ
	2013
	8

	2
	ул. им. Д.А.Мизиева
	50
	1800
	чугун
	1966
	90

	3
	ул. им. М.С.Тебердиева
	50
	1800
	чугун
	1966
	90

	4
	ул. Школьная
	50
	490
	чугун
	1966
	90

	5
	ул. Заречная
	50
	3200
	ПВХ
	2023
	0

	6
	ул. Подгорная
	50
	1300
	чугун
	1966
	90

	7
	пер. Былымский
	63
	1900
	ПВХ
	2014
	6

	8
	пер. Совхозный
	50
	300
	чугун
	1966
	90

	9
	пер. Балкарский
	63
	310
	ПВХ
	2014
	6

	10
	магистральный водовод
	100
	2300
	ПВХ
	2014
	6

	11
	подводящий водовод к ул. им. И.Х.Ахматова
	61
	800
	чугун
	1966
	90

	
	Итого:
	
	16500
	
	
	


Характеристика сетей водоснабжения:
· по диаметрам:
· до 50мм – 9,99 км;
· до 70 мм –3,01 км;
· до 100 мм – 3,5 км.
· по материалам труб:
· стальная - 3,2 км;
· чугунная- 7,59 км;
· ПВХ – 5,71 км.
В настоящее время 65,4 % водопроводных распределительных сетей (уличных, внутридворовых) находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе.
В зимнее время ежемесячное количество аварий достигает 2-3 раз в месяц. В летнее время количество аварийных ситуаций увеличивается и составляет 4-5 раз в месяц.
Оценка водопроводной сети сельского поселения Былым проводилась для постановки на балансовый учет в 2013-2014 году. Оценочная стоимость части водопроводной сети принята на основании Авизового извещения № 48 от 03.02.2009 г., № 59 от 15.08.2013 г. Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР. Балансовая стоимость равна 15257130,44 руб.
Длина сети водоснабжения, поставленная на балансовый учет равна 16,5 км. 
Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения
На территории сельского поселения нет территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения.
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении села Былым
1. Большой процент физического износа системы водоснабжения;
2. Большие потери воды при транспортировке;
3. Отсутствие на водоводах устройств сигнализации аварий;
4. Отсутствие на линиях водопроводных сетей в контролируемых точках приборов для измерения давления и расхода воды;
5. Отсутствие приборов учета потребителей;
6. Отсутствие приборов учета водоснабжающей организации.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Сельское поселение Былым не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Сведений о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды нет.
[bookmark: _Toc483390308][bookmark: _Toc360699220][bookmark: _Toc360699606][bookmark: _Toc400356202]1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
[bookmark: _Toc360699246][bookmark: _Toc360699632][bookmark: _Toc360700018][bookmark: _Toc375743505][bookmark: _Toc400356239]Из-за отсутствия приборов учета в системе водоснабжения невозможно представить данные по общему водному балансу подачи и реализации воды.
Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)
При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Былым сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии с Приказом №10 от 20 июня 2014 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» Государственного Комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам.
Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято в зависимости от благоустройства зданий. Степень благоустройства жилой застройки принята для жилых домов, оборудованных централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателями всех типов, с ванной и унитазом на одного человека. 
Норматив по холодному водоснабжению составляет 5,82 куб. м. на человека в месяц или 194 литра в сутки.
Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета
В связи с полным отсутствием приборов учета в водопроводной сети необходимо в первую очередь произвести установку приборов учета для полной информации по отпуску воды в систему водоснабжения и потребления ее абонентами. В настоящее время только у 2 абонентов установлены приборы учета – детского сада и средней общеобразовательной школы.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
В связи с отсутствием приборов учета воды невозможно произвести анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения.
[bookmark: _Toc483390309]1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. 
Прогноз численности населения в 2027 г. составит 2220 человек, в 2035 г. – 2390 человек.
На I очередь суточный расход для населения составит 194 * 2220/1000= 430,7 м3/сут, на расчетный период – 194 *2390/1000= 454,1 м3/сут.
С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.
Количество воды на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.1, т. 1, прим. 4).
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек.
Потребный расход составит:
Расход = 10 * 3 * 3600/1000 = 108 м³
При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенного пункта сельского поселения.
При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. 
Данные по потребности в воды на период до 2035 года жителями муниципального образования приведены ниже в таблице 1.5.
Потребный расход хозяйственно-питьевой воды в 2027 г. (I очередь) составит 0,625 тыс. м³ в сутки, а в 2035 г. (Расчетный срок) – 0,652 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. 
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
фактические потери воды при транспортировке потребителям составляют 25%.
[bookmark: _Toc360699221][bookmark: _Toc360699607][bookmark: _Toc360699993][bookmark: _Toc375664751][bookmark: _Toc375664336][bookmark: _Toc375743472][bookmark: _Toc400356206]После проведения реконструкции имеющихся водопроводных и строительства новых водопроводных сетей, планируется снижение уровня потерь воды до 6%.
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Таблица 1.5.
Потребность в воде в сельском поселении Былым
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водопотребление максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2027 год 
(I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)
	2027 год 
(I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)
	2027 год 
(I очередь)
	2035 год (Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,431
	0,454
	
	
	0,431
	0,454

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,043
	0,045
	0,043
	0,045

	3
	Пожаротушение2
	
	
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	4
	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	0,043
	0,045
	0,043
	0,045

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,625
	0,652


1Прогноз численности населения в 2027 г. 2220 человека, в 2035 г. – 2390 человека.
2Принимается 1 пожар в населенном пункте по 10 л/с.



[bookmark: _Toc360699424]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).
Таблица 1.6
Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Дебит скважин, м3/ч
	Водопотребление, тыс.м3/сут

	
	
	
	Наст.
время
	1-ая очередь
	Расчетный срок

	1
	с. Былым
	-
	0,589
	0,625
	0,652


[bookmark: _Toc483390310]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения сельского поселения Былым на 1 этап 2027-2028г.г.:
1. Замена ветхого водопровода по ул. Подгорная, протяженностью 1200м.
2. Замена ветхого водопровода по ул. им. Д.А.Мизиева, протяженностью 1800 м.
3. Замена ветхого водопровода по ул. Тебердиева, протяженностью 500 м.
4. Замена ветхого водопровода по ул. Школьная, протяженностью 490м.
5. Замена ветхого водопровода по ул. Заречная, протяженностью 400м.
6. Замена ветхого водопровода по пер. Совхозный, протяженностью 300м.
7. Реконструкция водозаборной скважины (инв. номер 64681) и устройство двух резервуаров по 100м3, по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, с Былым, в 50м. от жилого дома по ул. Заречная № 17, по направлению на юг, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.п. Былым, КБР
8. Оснащение потребителей современными приборами учета.
9. Установка приборов учета воды на водозаборе.
Так же необходимо проведение следующих мероприятий:
· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;
· сокращение потерь воды в водопроводных сетях.
Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения сельского поселения Былым на 2 этап 2029-2035г.г.:
· Реконструкция накопительных резервуаров;
[bookmark: _Toc483390311]1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)
1 этап 2027-2028г.г.:
· Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 2,18 км.
· Реконструкция водозаборной скважины 
· Замена ветхого водопровода протяженностью 2,1 км.

2 этап 2028-2035г.г.:
· Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 1,67 км.
Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc375664963][bookmark: _Toc360699426][bookmark: _Toc483390312][bookmark: _Toc360699427][bookmark: _Toc360699813][bookmark: _Toc360700199]1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200][bookmark: _Toc375743661][bookmark: _Toc400356395]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды из резервуаров и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
[bookmark: _Toc360699429][bookmark: _Toc360699815][bookmark: _Toc360700201][bookmark: _Toc375743662][bookmark: _Toc400356396]Существующая водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202][bookmark: _Toc375743663][bookmark: _Toc400356397]При эксплуатации водопроводной сети вода на производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc375743664][bookmark: _Toc400356398][bookmark: _Toc360699431][bookmark: _Toc360699817][bookmark: _Toc360700203]Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне перспективного жилищного строительства отсутствуют.
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc375743665][bookmark: _Toc400356399]При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205][bookmark: _Toc375743666][bookmark: _Toc400356400]При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
При строительстве новых объектов систем водоснабжения (строительство каптажа, замена ветхих сетей и др.) источниками вредного воздействия на окружающую среду являются:
· выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;
· возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов);
· захламление площадки строительства отходами строительно- монтажных работ, строительным мусором.
Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства), характер и прекращается после завершения работ.
При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводиться на заправочных станциях, а не на строительной площадке. Техника должна находиться в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов.
После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор.
При дезинфекции трубопроводов, емкостей все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей нейтрализацией.
Для контроля над качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора. 
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
В сельском поселении Былым водоподготовка отсутствует.
[bookmark: _Toc375664972][bookmark: _Toc360699435][bookmark: _Toc483390313]1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Стоимость проектно-сметных работ по водоснабжению сельского поселения Былым рассчитана в базисных ценах на 01.01.2026 г.
Более детально стоимость проектно-сметных работ по развитию системы водоснабжения сельского поселения Былым на 1 и 2 этапы будет уточняться параметрами строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Таблица 1.7
	Наименование мероприятий
	Всего

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2025-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Замена ветхого водопровода по ул. им. И.Х.Ахматова, протяженностью 1,1 км.
	1265,0
	1265,0
	
	
	
	
	
	2530,0

	Замена ветхого водопровода по ул. им. Д.А.Мизиева, протяженностью 1,8 км.
	1035,0
	1035,0
	2070,0
	
	
	
	
	4140,0

	Замена ветхого водопровода по ул. им. М.С.Тебердиева, протяженностью 1,8 км.
	1035,0
	1035,0
	2070,0
	
	
	
	
	4140,0

	Замена ветхого водопровода по ул. Школьная, протяженностью 0,49 км.
	1127,0
	
	
	
	
	
	
	1127,0

	Замена ветхого водопровода по ул. Заречная, протяженностью 3,2 км.
	
	2944,0
	1472,0
	1472,0
	1472,0
	
	
	7360,0

	Замена ветхого водопровода по ул. Подгорная, протяженностью 1,3 км.
	
	990,0
	1000,0
	1000,0
	
	
	
	2990,0

	Замена ветхого водопровода по пер. Совхозный, протяженностью 0,3 км.
	
	
	690,0
	
	
	
	
	690,0

	Замена ветхого подводящий водовода к им. И.Х.Ахматова, протяженностью 0,8 км.

	
	
	
	
	1840,0
	
	
	1840,0

	Установка приборов учета воды на водозаборе.
	150,0
	
	
	
	
	
	
	150,0

	Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 2,18 км.
	
	
	
	1002,8
	1002,8
	1002,8
	
	5014,0

	Реконструкция существующих артезианских скважин;
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	Реконструкция накопительных резервуаров;
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	Строительство новых сетей водоснабжения в зоне перспективного жилищного строительства протяженностью 1,67 км.
	
	
	
	
	
	
	3841,0
	3841,0

	ИТОГО:
	4612,0
	7269,0
	7302,0
	3474,8
	4314,8
	1002,8
	4241,0
	34222,0





[bookmark: _Toc375664974][bookmark: _Toc483390314]1.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Более 60% централизованных систем сельского поселения Былым нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Необходима замена труб действующей системы водоснабжения на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. 
Основное направление развития централизованной системы водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.
К целевым показателям деятельности организации осуществляющей водоснабжение относятся:
· регулярный контроль качества воды, подаваемой потребителям;
· обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;
· улучшение качества обслуживания абонентов;
· сокращение потерь воды при транспортировке в сетях;
· учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета;
· рациональное использование воды.
Целевые показатели приведены в таблице 1.8.
[bookmark: _Toc375664975][bookmark: _Toc483390315]1.9. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения
На территории муниципального образования «Сельское поселение Былым» бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.


Таблица 1.8
	Блок показателей
	Объект нормирования
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Текущий
показатель
	Расчетный
период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечение
нормативных требований качества
	Качество воды в источнике
	Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод
	%
	100
	100

	
	Качество питьевой воды в водопроводной
сети по нормируемым показателям
	Соответствие результатов
анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям
	Доля проб, соответствующих требованиям, %
	100
	100

	Обеспечение надежности оказания услуг
	Эксплуатационные запасы воды в источниках
	Число водозаборов, обеспеченных утвержденными
запасами подземных вод
	Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами, %
	нет данных
	нет данных

	
	Отключение потребителей, не ведущее к • перерасчету счетов
	Допустимая длительность
разового отключения потребителей при авариях
	Часы
	8
	4

	
	Обеспечение доступности услуг
	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток
	Часов в суток не менее
	24
	24

	
	Аварийность на сетях водопровода
	Число аварий, приводящих к
разовым отключениям
	Число аварий в месяц
	4
	1

	
	
	Доля нуждающихся в 
замене наружных трубопроводов
	% от общей длины
	65,4
	10

	
	
	Сокращение потерь воды при транспортировке в сетях
	% от общего количества
	25
	6

	Эффективность производства и управления
	Учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета
	Установка приборов учета
	% от общего количества
	0,4
	100




[bookmark: _Toc375664976][bookmark: _Toc483390316]2. Схема водоотведения.
[bookmark: _Toc375664977][bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc483390317]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
[bookmark: _Toc375665023][bookmark: _Toc360699482][bookmark: _Toc360699483][bookmark: _Toc360699869][bookmark: _Toc360700255]В сельском поселении Былым отсутствует система водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 
Существующие внутридворовые сети, служащие для отвода сточных вод, выгребные ямы, находятся в удовлетворительном состоянии.
Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. Необходимо осуществить строительство канализационных сетей в поселении.
Отсутствие централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод влечет за собой ряд серьёзных проблем, главная из которых - угроза экологической безопасности территории.
[bookmark: _Toc483390318]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc375665026][bookmark: _Toc360700257][bookmark: _Toc360699871][bookmark: _Toc360699485][bookmark: _Toc375743685][bookmark: _Toc400356419]Данных о фактическом количестве стоков нет.
[bookmark: _Toc483390319]2.3. Прогноз объема сточных вод.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).
Согласно №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлению Правительства № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект схемы водоотведения должен разрабатываться в соответствии с документами территориального планирования поселения. 
Проектом Генерального плана предусматривается развитие системы водоотведения и 100% обеспечение населения сельского поселения данной услугой.
Прогнозная численность населения в 2025 году составит 2220 человек, 2035 году 2390 человек.
Расход воды населением, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, составит в 2027 году 0,431 тыс. м3 в сутки (2220 человека по 194литра), в 2030 году (население 2390 человека) – 0,464 тыс. м3 в сутки. 
В связи с отсутствием данных о перспективном развитии производства в сельском поселении Былым допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода населения.
Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, в 2027 году при населении 2220 человек 0,1161 тыс. м3 литров в сутки, в 2030 году при населении 2500 человека – 0,1190 тыс. м3 литров в сутки. В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. В таблице 2.1 приводится расход стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной системой водоотведения села Былым.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.
Согласно прогнозным расчетам Генерального плана сельского поселения Былым максимальный среднесуточный расход сточных вод к 2035 году составит 626,0 м3/сут, тогда ориентировочную мощность очистных сооружений необходимо определить, как 650-700 м3/сут.
Таблица 2.1
Расчетные стоки в сельском поселении Былым
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоотведение максимальное, тыс. м³/сутки

	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Технологическое
	Всего

	
	
	2026 год 
(I очередь)
	2035 год 
(Расчетный срок)
	2026 год
(I очередь)
	2035 год 
(Расчетный срок)
	2026 год 
(I очередь)
	2035 год 
(Расчетный срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1
	0,431
	0,464
	
	
	0,431
	0,464

	2
	Предприятия, 10%
	
	
	0,043
	0,046
	0,043
	0,046

	3
	Перспективное развитие производства, 25%
	
	
	0,108
	0,116
	0,108
	0,116

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,582
	0,626


1В 2025 г. в селе Былым будут проживать 2220 человек, в 2035 г. – 2390 человек

[bookmark: _Toc375665039][bookmark: _Toc360699495][bookmark: _Toc483390320][bookmark: _Toc375665041][bookmark: _Toc375743697][bookmark: _Toc400356431]2.4.Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения
Основные решения по обеспечению всех объектов села Былым системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
Основным направлением развития системы водоотведения поселения является создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.
Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:
· осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;
· оснащение потребителей современными приборами учета;
· установка энергосберегающего оборудования в водоотведении.
· снижение утечек воды при работе системы водоотведения.
Для развития системы водоотведения в сельском поселении Былым необходимо выполнить следующие мероприятия:
· строительство самотечных коллекторов общей протяженностью 8,4км;
· строительство канализационных очистных сооружений с проектной производительностью 650 м3/сут.
Строительство очистных сооружений планируется в районе дачного поселка у моста через реку Баксан с учетом рельефа местности, как наиболее благоприятного месторасположения.
В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в селе Былым, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения жителей населенного пункта, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
Отсутствие централизованной системы водоснабжения представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в сельском поселении.
[bookmark: _Toc375665046][bookmark: _Toc375743702][bookmark: _Toc400356436][bookmark: _Toc360699496][bookmark: _Toc360699882][bookmark: _Toc360700268]Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков подобных ЛОС может достигать 95%.
Строительство очистных сооружений биологической очистки в блочно-модульном исполнении позволит избежать загрязнения окружающей среды стоками.
[bookmark: _Toc375665047][bookmark: _Toc375743703][bookmark: _Toc400356437]Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.
Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора производительностью 650 м3/сут, предусматривающих прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки и социальных объектов намечаются в сельском поселении Былым на 2 этапе программы 2026-2035 гг.
[bookmark: _Toc375665050][bookmark: _Toc360699498][bookmark: _Toc483390321]2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль над качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
[bookmark: _Toc375665051][bookmark: _Toc360699499][bookmark: _Toc483390322]2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375665053]В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменение цен и их разнообразие не
позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в
полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
При дальнейшей разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в период с 2025 по 2035 год стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.
[bookmark: _Toc483390323]2.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «Сельское поселение Былым» отсутствуют.

[bookmark: _Toc483390324]3. Горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc483390325]3.1.Технико-экономическое состояние системы горячего водоснабжения
В сельском поселении Былым нет централизованной системы горячего водоснабжения. Социальные объекты для нагрева горячей воды используют электрические водонагреватели, население – газовые колонки.
[bookmark: _Toc483390326]3.2. Предложения по строительству и реконструкции системы горячего водоснабжения
В дальнейшем, в сельском поселении Былым не планируется развитие централизованной системы горячего водоснабжения


[bookmark: _Toc400356444][bookmark: _Toc483390327]ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Схема водоснабжения сельского поселения Былым;
2. Схема перспективного водоотведения сельского поселения Былым.
